## 全市汇总
附件1
粉尘防爆重大事故隐患统计表
|  |  |  | 建构筑物 | 除尘系统 |  |  |  |  | 防火防爆 |  |  | 粉尘清理
序号 | 辖区 | 单位名称 | 粉尘 类型 | 1.粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足 | 2.可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通 | 3.干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施 | 4.除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施 | 5.除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道 | 6.铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置 | 7.粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施 | 8.在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范设置去除铁、石等异物的装置 | 9.木制品加工企业，与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置 | 10.未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理 | 各公司隐患总数统计 | 隐患初步分级
1 | 宝山 | 上海杰尔曼尼家具 制造有限公司 | 木粉尘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 8 | 高
2 |  | 上海皓量家具 有限公司 | 木粉尘、腻子粉 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 低
3 |  | 上海青州木业 有限公司 | 木粉尘 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | 低
4 | 奉贤 | 纳图兹家具 （中国）有限公司 | 木粉尘 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 中
5 |  | 上海文信家具 有限公司 | 木粉尘 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 6 | 高
6 |  | 诺梵（上海）家具 制造有限公司 | 木粉尘 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 5 | 中
7 |  | 上海槿立木业 有限公司 | 木粉尘、腻子粉 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 6 | 高
8 |  | 上海珀泰蓝卫浴 有限公司 | 木粉尘、腻子粉 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 5 | 高
9 |  | 上海冷艺展览展示 有限公司 | 木粉尘、腻子粉 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 高
10 |  | 上海科勒有限公司 | 亚克力打磨粉尘 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 2 | 低
11 |  | 上海迪生木业 有限公司 | 木粉尘、腻子粉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 8 | 高
12 |  | 上海华明高压电器 开关制造有限公司 | 铝粉、铁粉 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 中
13 |  | 上海蓝盾实业 有限公司 | 静电喷涂粉尘 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 3 | 中
14 |  | 上海寅博木业 有限公司 | 木粉 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 6 | 高
15 |  | 上海闵行区海威 家具厂 | 木粉 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 6 | 高
16 |  | 上海希源道具制作 有限公司 | 木粉、静电喷涂粉尘 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | 中
17 |  | 上海中艺家具 有限公司 | 木粉 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 5 | 高
18 |  | 阿蓓亚塑料实业 （上海）有限公司 | 铝件布轮抛光粉尘 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | 中
19 |  | 能率（上海）住宅 设备有限公司 | 喷涂粉尘，抛丸粉尘 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 高
20 |  | 上海嘉顺家具 有限公司 | 木粉 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 6 | 高
21 |  | 上海腾辉有色铸造 有限公司（已搬迁） | 金属粉尘 | [10 empty] | 0 | 低
22 | 松江 | 达丰（上海）电脑 有限公司 | 塑料粉尘 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 低
23 |  | 上海藤建家具 有限公司 | 木粉 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 低
24 |  | 上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司 | 纺织纤维粉 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 3 | 中
25 |  | 上海德庭实业有限 公司（原万氏木业） | 木粉 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 3 | 中
26 |  | 金佰利纸业有限公司 | 纸粉 | 1 | [8 empty] | 1 | 2 | 低
27 |  | 上海家之家家具 有限公司 | 木粉 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 低
28 |  | 上海晋拓金属制品 有限公司 | 铝粉 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 高
29 |  | 上海安优信机电 有限公司 | 铝粉 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 低
30 |  | 永丰余纸业（上海）有限公司 | 其他粉尘 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 3 | 中
31 | 青浦 | 安硕文教用品（上海）股份有限公司 | 木粉尘 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 5 | 高
32 |  | 书香门地（上海） 新材料科技有限公司 | 木粉尘 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 高
33 |  | 上海索菲玛汽车 滤清器有限公司 | 铝粉尘 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 低
34 |  | 博戈橡胶金属 （上海）有限公司 | 抛丸铝粉、抛丸铁粉 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 中
35 |  | 申雅密封件 有限公司 | 橡胶粉尘、炭黑粉尘 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 3 | 高
36 |  | 寰尚空间设计装饰（上海）有限公司 | 木粉尘 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 低
37 |  | 特吕茨施勒纺织 机械（上海） 有限公司 | 静电喷涂树脂粉尘 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 3 | 中
|  |  | 铝合金部件打磨粉尘 |  |  | 1 |  |  | 1
38 |  | 上海爱仕达汽车 零部件有限公司 | 铝件抛丸粉尘 | [9 empty] | 1 | 1 | 低
39 |  | 上海普利特复合 材料股份有限公司 | 塑料 粉尘 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 低
40 |  | 艾仕得华佳涂料 （上海）有限公司 | 生产静电喷涂粉尘 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 低
41 |  | 好丽友食品 （上海）有限公司 | 面粉 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 低
42 |  | 上海华古食品 有限公司 | 面粉 | [9 empty] | 1 | 1 | 低
43 |  | 基胜工业（上海） 有限公司 | 静电喷涂粉末涂料 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 2 | 中
44 |  | 上海航管红木家具 有限公司 | 木粉尘 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2 | 低
45 |  | 上海竹中木业 有限公司 | 木粉尘 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 7 | 高
46 |  | 上海闳森木业 制品有限公司 | 木粉尘 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 6 | 高
47 |  | 上海全筑建筑装饰 集团有限公司 | 木粉尘 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 高
48 |  | 上海谢万实业 有限公司 | 木粉尘 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 低
49 |  | 上海威璐仕家具 制造有限公司 | 木粉尘 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 低
50 |  | 安信伟光（上海） 木材有限公司 | 木粉尘 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 6 | 高
51 |  | 上海弘木印象艺术 家具有限公司 | 木粉尘 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 3 | 低
52 |  | 上海万诚家具 有限公司 | 木粉尘 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 6 | 高
53 |  | 赋品建材（上海） 有限公司 | 木粉尘、砂磨间除尘器内粉尘 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 高
54 |  | 上海富美家装饰 材料有限公司 | 树脂粉尘+纸混合粉尘 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 2 | 中
55 |  | 上海日比野压铸 有限公司 | 抛丸打磨铝粉 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 中
56 |  | 上海中雅钢琴 有限公司 | 木粉尘 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 7 | 高
57 |  | 尤妮佳生活用品 （中国）有限公司 | 纸粉尘 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 3 | 中
58 | 嘉定区 | 震旦（中国） 有限公司 | 木粉尘 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 低
59 |  | 上海华森葳教育 用品有限公司 | 木粉尘 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 中
60 |  | 上海海祥家具 有限公司 | 木粉尘 含漆木粉尘 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 低
61 |  | 美诺精密压铸 （上海）有限公司 | 抛丸金属粉尘、烟尘 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 低
62 |  | 欧德堡室内装饰产品（上海）有限公司 | 木粉尘 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 低
63 |  | 上海曹森木业 有限公司 | 木粉尘 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 3 | 低
64 | 闵行区 | 上海民族乐器一厂 | 木粉 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 中
65 |  | 上海紫燕合金应用 科技有限公司 | 铝镁合金粉尘 | [10 empty] | 0 | 低
66 |  | 奥特斯（中国） 有限公司 | 电路板 粉尘 | [10 empty] | 0 | 低
67 |  | 摩根新材料（上海）有限公司 | 炭黑粉尘 石墨粉尘 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 中
68 | 金山区 | 上海卓艺实业 有限公司 | 木粉 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 6 | 高
69 |  | 中粮融氏生物科技 有限公司 | 玉米淀粉 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 低
70 |  | 上海鼎峰世豪家具 制造有限公司 | 木粉 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 高
71 |  | 上海红马饲料 有限公司 | 饲料粉尘 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 中
72 |  | 上海老周红木家具 有限公司 | 木粉尘 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | 中
73 |  | 上海新帑实业 有限公司 | 木粉尘 | [10 empty] | 0 | 低
74 | 杨浦区 | 中国船舶电站 设备有限公司 | 木粉 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 中
75 |  | 上海卷烟厂 | 烟粉尘 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 低
76 | 浦东区 | 上海伟佳家具 有限公司 | 木粉 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 6 | 高
77 |  | 上海森柏橱柜 有限公司 | 木粉 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 6 | 高
78 |  | 上海艾港风电科技 发展有限公司 | 树脂粉尘 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 4 | 高
79 |  | 西门子歌美飒再生能源（上海）有限公司 | 树脂粉尘 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 低
80 |  | 奇华顿食用香精香料（上海）有限公司 | 香料原料粉 | [10 empty] | 0 | 低
81 |  | 普立万聚合体 （上海）有限公司 | 橡胶塑料粉 | [9 empty] | 1 | 1 | 中
82 |  | 第一三共制药 （上海）有限公司 | 药粉 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 低
83 |  | 上海人民电力设备 股份有限公司 | 静电喷涂粉尘 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 3 | 中
84 |  | 帝人化成复合塑料（上海）有限公司 | 塑料粉尘 | [9 empty] | 1 | 1 | 低
85 |  | 日超工程塑料 （上海）有限公司 | 塑料粉尘 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 3 | 低
86 |  | 沙伯基础创新塑料（上海）有限公司 | 塑料粉尘 | [10 empty] | 0 | 低
87 |  | 大成良友食品 （上海）有限公司 | 面粉 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 2 | 低
88 |  | 上海弗列加滤清器 有限公司 | 静电喷涂粉尘 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 2 | 低
89 |  | 上海外高桥第三 发电有限责任公司 | 煤粉 | [10 empty] | 0 | 低
注：1、隐患情况可能会根据测试结果有所修正，最终判定以后续出具的甄别报告和测试报告为准；